1无线温湿度监控（楼内冰箱、库房温湿度监控位：16个，移动监控位：2个）

2、监控型式：信号传输采用完全纯无线传输方式，各冰箱温湿度信号无线传送进监控电脑, 无需任何物理连接线路，无需利用我单位电话线、电线、局域网络，无占用我单位网络端口。

3、通过专用无线信号进行数据传输，具有很强的抗干扰能力，不会受到天气、温湿度、其它无线通信设备的干扰，保证信号稳定性。

4、监控软件、数据库：软件采用B/S结构设计，微软.NET平台开发，融合大型专业SQL数据库应用和开发.不能使用excel等简易数据库

5、多版本监控软件：监控软件包含单机版和局域网络版及Internet版，GPRS版，VPN版。各科室联网电脑无需安装任何软件，就可对全站的冰箱进行浏览、报警消除，参数设定、打印等监控功能。

6、可扩展以后增加监控点数量

7、管理权限：安全管理，可设定3种不同级别操作权限的管理功能。

8、温湿度校准:可在监控电脑软件上对冰箱温湿度采集仪无线进行温湿度校准.

9、短信报警功能：可定时或不定时向全部或分组指定人员发送短信报警。并可用任意手机反向短信查询任意监控点的即时温湿度情况。

10、监控电脑软件首页界面，每个监控点有即时温湿度数字显示和当前时刻前40分钟时段温湿度曲线图显示，并可展开或隐藏和默认形式设定。可以实时展现用户冰箱的名称、编号、上下限报警温湿度值、用途、状态、报警灯等，地理位置、科室房间等信息。

11、故障报警：有超温报警，通讯异常报警，硬件模块自身时时监测的传感器故障报警。并自动生成声、光、中文对话框，详细说明该监控点的名称，温湿度，时间等信息，并可选择报警原因，储存进数据库。

12、数据保存：可定期自动或手动储存数年以上温湿度数据，并且可以对数据进行统计，打印，出图，备份等后处理。

13、温湿度曲线图显示：可显示任意冰箱的历史温湿度曲线图和数字显示

14、报告打印功能：可打印、输出任意冰箱的历史温湿度、报警记录、日报表等报告、图表。

15、采集速度：可自定义（1秒～N秒）。

16、有可选择设定重复报警，预报警功能，并能显示预报警和重复报警剩余时间和次数。

17、温湿度采集仪：冰箱端温湿度采集仪各个模块均采用原装进口无线芯片，使用无线电zigbee技术，原装进口高灵敏度PT1000探头，原装进口GPRS芯片。要有红色醒目数码管显示温湿度。220V转12V供电，移动监控点需配锂电电池。

18、站内模块无线传输距离：单个温湿度采集仪到监控电脑，信号传送距离空旷1.5公里以上。

19、温湿度测量范围：-199.9℃～+200℃。

20、精确度：0.5℃，

21、显示温湿度分辨率：0.1℃

22、可监控冰箱数量：255台

23、故障影响：各冰箱采集硬件装置出现故障时不能影响其他冰箱监控

24、冰箱位置调整：位置随便搬移，方便冰箱以后的增减，无子单元设定。

25、无线温湿度监控系统必须有：国家无线电监测中心检测中心的《设备检测报告》；中国工业和信息化部颁发的的《无线电发射设备型号核准证》；技术监督局的《测试报告》。