**2.1供货商资格**

2.1.1独立法人资格。

2.1.2必须取得国家相关监督检验部门核发的相关施工资质。

2.1.2.1公司具有《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道GB2（2）、GC2）。

2.1.2.2 公司具有建筑机电安装工程专业承包资质三级。

2.1.3公司有同类蒸汽分汽缸设计、制造和安装的业绩。

2.1.4企业信誉好。

**技术条款与质量标准**

**3.1**  本次锅炉房分汽缸更换执行的技术要求和质量验收依据。

3.1.1 《中华人民共和国特种设备安全法》。

3.1.2 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009。

3.1.3 《压力容器》GB150-2011。

3.1.4 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。

3.1.5 GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》。

3.1.6 《质量管理体系》GB/19001-2000。

3.1.7 《环境管理体系规范和要求》GB/T24001-2400。

3.1.8 《职业健康管理体系规范》GB/T25001-2001。

**3.2** 施工中要严格国家的相关法律法规以及中国医学科学院肿瘤医院的各项安全管理制度。本项目质量必须符合国家标准,如果本采购方案规定的标准高于国家标准,按其中规定的标准执行;如果采购方案规定的标准低于国家标准,按国家标准执行。

**3.3**  本次分汽缸更换要求中选单位对现场进行实地测量，根据院方使用需求自行设计和制造、安装。

3.4 合理安排施工时间，安装周期不得大于45小时。

3.5 分汽缸常用参数：直径Φ600，温度162℃，压力0.55MPa。

分汽缸附属设备：压力表、温度表、安全阀、疏水阀、排污阀等。

3.6 每台分汽缸均应按照国家标准制造、检验和验收。出厂时应由工厂检验合格后经当地质量技术监督部门检验出厂。

3.7 特种作业人员持证上岗，安全管理人员现场监控。

3.8 安装前向当地监察部门提出安装申请《压力容器安装告知书》。

3.9 项目完成时，向甲方交付制造、安装合格证。

3.10 代甲方办理压力容器使用证。