**门诊楼冷却塔填料更换附件**

**货物需求一览表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **冷却塔型号** | **台数** | **备注** |
| **1** | 冷却塔填料 | ACT-10184-M | 2台 |  |
| **2** | 冷却塔填料穿管 | ACT-10184-M | 2台 |  |

**冷却塔技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设计及运行条件 | 冷却塔塔型 | **ACT-10184-M**方形横流式玻璃钢塔 |
| 进水温度 | 37℃ |
| 出水温度 | 32℃ |
| 外界湿球温度 | 28℃ |
| 大气压强 | 9.94×104 Pa |
| 循环水流量 | 350m3/h |
| CTI认证 | 获得CTI认证 |
| 外形尺寸 | L2946mm×W5576mm×H5143mm |
| 漂水损失 ：  | 小于0.001% |
| 蒸发损失 ：  | 0.83% |
| 塔体扬程 ： | 5.0mH2O |
| 自重 | 3056 Kg |
| 运行重 | 8726Kg |
| 动力部件 | 风机型式 | 意大利铝合金风机 |
| 风机台数 | 1台 |
| 风机材质 | 铝合金 |
| 总风量 | 178598m3/h |
| 电机功率 | 15KW 冷却塔专用TEAO电机(全封闭风冷式) |
| 电机台数 | 1台 |
| 电机电源 | 380V/3Φ/50Hz |
| 电机防护/绝缘等级 | IP55  |
| 电机防护等级 | F级 |
| 布水及填料 | 播水方式： | 重力池式播水系统 |
| 喷头： | BAC专利360°大孔径喷头 |
| 填料型号： | BAC专利ＶERSACROSS填料 |
| 填料特性 | 集导风、散热、为一体，气流阻力小，散热效率高。 |
| 填料材质/成型方式 | 阻燃PVC平片经真空吸塑成型 |