肿瘤医院UPS设备改造要求

肿瘤医院门诊楼及诊断楼汇聚机房UPS设备由于使用时间较长，易出现设备故障，故需对原有设备进行更新改造。设备更新改造的要求如下：

- 了解我院门诊楼、诊断楼的设备环境情况，并有相应的工程施工能力；

- 新购4台10KVA设备，UPS设备应该为国内外知名品牌；

| 序号 | 指标 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内外知名品牌； |
| 2 | 高度 | ≤ 6U |
| 3 | 容量 | 电源系统（UPS系统）为10KVA,具备单进单出、三进单出均可接驳在一台机器上。 |
| 4 | 工作方式 | UPS主机系统采用高频机， 双变化纯在线式，UPS为机架和塔式可转换机型，采用原厂导轨可安装在机柜中使用 |
| 5 | 功能要求 | 必须具有冷启动、自启动功能，在无市电状态下，可直接用电池组启动UPS，满足应急需求，在电池放电到欠压保护后，市电恢复时可以自动启动UPS，更具有无人值守功能；具备旁路开关，可以随时转到旁路工作，并随时转回到ON-LINE状态。 |
| 6 | 网络管理 | 必须标配内置网络监控卡，实现远程访问和管理 UPS的功能 |
| 7 | 保护功能 | 过压保护、低压保护、温度监控、过载、电池低压、断电等均由微处理器监控，并自动进行处理。 |
| 8 | 服务 | 2年24X7电话技术支持，质保期内出现故障免费上门换机服务；投标时提供原厂针对此项目的质保函和授权函; |

2.增配一套不小于60分钟的电池组，电池为国内知名品牌（原使用电池为松下panasonic）；

3.原有相关设备及机柜中的PDU设备进行必要的改造，在每个机柜中实现双电源供电。共需要改造PDU设备20个。