技术及其他要求

技术要求

1、产品必需提供有检测资质的机构出具的产品无毒和符合饮用水标准的检验报告书。

2、药剂投加后要达到承诺的效果，要符合国家《工业锅炉水质》

（GB/T1576─2018）水质标准，锅炉给水溶解氧含量≤0.1mg/L，凝结水

回水铁含量≤0.3mg/L,不能对锅炉系统及设备造成结垢和腐蚀。

3、供货商必须根据锅炉房运行状况合理使用药剂。

4、供货商提供免费的水质检测服务，每星期1次，并出具检测报告。下附检测项目表。

| 软化水 | 锅炉给水 | 凝结水 | 炉水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬度 | 硬度 | 硬度 | 硬度 |
| 碱度 | 碱度 | 碱度 | 碱度 |
| 电导率 | 电导率 | 电导率 | 电导率 |
| PH | PH | PH | PH |
| 氯 | 铁 | 铁 | 氯 |