# 冷库技术说明

1、基本参数

冷库位置：国家癌症中心（顺义）；

冷库尺寸：以现场实际测量为准，设计图纸尺寸：2.71m*2.2m*2.6m；

冷库温度：温度区间2℃-8℃，可调为4℃恒温，制冷期间在使用区域内没有局部温度低于零下导致结冰的区域；

内部布置：冷库内部安置货架，三面墙U型摆放，货物搁板可调节高度；

内部照明：两个光源，房顶和墙壁各一个，具体位置在安装时指定；

内部插座：对门的墙面4个，两侧墙面各2个，间距均匀排布。

2、冷库板

保温板覆盖墙面、顶面、门板，保温性能好。

采用100mm厚聚氨酯夹心保温板，发泡密度≥40kg/m³，钢板裸板厚度≥0.5mm，阻燃等级为B1级防火；

冷库内无死角；

表面采用304不锈钢材质，冷库保温墙板及门扇材料具有无毒、无异味、隔热性能好和长期防锈、防腐蚀的能力；

冷库保温门采用手动平开门，需设安全释放的脱锁门锁；

内外面板材质、颜色与冷库主体一致，外观平整；

门密封条：耐化学稳定性好，耐油耐老化性能优异，高弹力，使用寿命确保5年以上。

3、冷库制冷机组

冷藏库制冷机组采用完全独立的一用一备，两套机组可同时启动，其中一台故障时，另启动备用机组，并能达到维持库温所需的冷量，保证冷库使用温度；

使用环保型冷媒；

制冷机组完整系统包括压缩机、冷凝器、机架、储液器、吸气管、液体管及控制系统组成

制冷机组需配置干燥过滤器、视液镜、高低压控制器等；

制冷压缩机有自动保护装置, 电动机断相保护装置及故障报警装置；

制冷机组应选用进口知名品牌，性能不低于如下

| 序号 | 设备/材料 | 国家 | 供应商 | 中文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外压缩机组 | 德国 | Bitzer | 比泽尔 |
|  |  | 美国 | Emerson | 艾默生 |
|  |  | 美国 | Bohn | 西克 |
| 2 | 调节阀/控制系统 | 丹麦 | DANFOSS | 丹佛斯 |
|  |  | 美国 | Sporlan | 斯波兰 |
|  |  | 美国 | Alco | 艾可 |

4、室外冷凝器

室外散热系统防雨防晒；

冷凝器采用优质耐腐蚀和高效率的产品，工作能力与整个系统相匹配；

冷凝器设计和选用必须考虑在夏季最高气温时仍有足够的能力，在冬季最低气温时能正常工作。

5、控制系统

冷库控制系统具备智能温度显示，具备1用1备，遇故障自动切换功能，支持自动切换。

具备冷库内部温度、湿度自动监控，故障、报警记录，手机APP或微信小程序远程报警功能。

7、测试与维保

每一个环节，需要经过需求方授权人员参与并确认签字后生效；

验收时设备材料合格证、使用说明书、保修证、电路图、竣工图纸等竣工资料提供齐全；

供方应对需方的操作人员及维护人员进行必要的培训，包括但不限于以下项目：系统原理和构成，系统操作培训，设备备品备件的更换，数据的备份；

所有设备、备用备件必须全新；

在质保期限内，合同中所提供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供方责任无偿维修或更换；

供方提供的设备列表见合同确认的附件，表明型号、数量、厂家等详细信息；

冷库品牌制造商提供整座冷库冻库免费保修八年以上，终身维修；

保证7*24小时全时段的售后服务，保证售后服务电话时时畅通。售后问题2小时响应，12小时上门，售后服务具备及时性，有效性；

在安装调试完成后应提供操作培训和维护培训，保证达到正常操作、正确维护和保养的水平；

文件要求：设备结构图纸，安装使用说明书，维护保养说明书，语言要求为中文，纸质版和电子版文件同时提供。