## 23设备预算参数
硬件设备预算规格参数
序号 |  | 预算内容 | 设备类型 | 数量 | 单位 | 单价 | 预算金额 | 规格参数
5 | 机房微模块平台建设（含机房空调、列头柜、机柜及布线系统、封闭通道系统、机房监控系统等） | 机房空调 | 通用-通用类 | 2 | 台 | 100000 | 200000 | 这几项为一套微模块设备，参数见“微模块规格参数”
6 |  | 封闭通道系统 | 通用-IT类 | 1 | 套 | 100000 | 100000
7 |  | 机房监控系统 | 通用-IT类 | 1 | 套 | 63000 | 63000
8 |  | 机柜 | 通用-IT类 | 1 | 台 | 54000 | 54000
9 |  | 机柜及布线系统 | 通用-IT类 | 1 | 台 | 6000 | 6000
10 |  | 机柜 | 通用-IT类 | 20 | 台 | 4030 | 80600

## 微模块规格参数
机房微模块平台建设（含机房空调、列头柜、机柜及布线系统、封闭通道系统、机房监控系统等）
机房空调参数 |  |  |  |  | 以下内容均需包配送、安装、上电调试
1 | 风冷直膨式列间空调（R410A) | 1）在机组回风工况37℃/24%RH下：制冷量40KW 前送风 风冷恒温恒湿 常温型； 2)4.3英寸800*480点阵真彩色超大触摸屏 3）循环风量为5000m³； 4）加热能力为8KW； 5）加湿能力为5KG/H； 6）机组尺寸为600*1200*2000； 7）采用R410a环保制冷剂，直流变频压缩机，压缩机内置； 8）采用电子换向同步EC电机节能20%~30%； | 2 | 台
2 | 精密空调安装材料 | 含铜管搬运、定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、支架构件及制作、铜管、排水 | 2 | 台
22台机柜与布线(包含1台机柜、1台机柜及布线系统、20台机柜)
1 | 精密列头柜 | 1)尺寸：600*1200*2000MM； 2)前开门，后维护，上/下进线，带C级防雷器，和7寸触摸屏，ABB空开； | 1 | 台
2 | 机柜 | 1）600/800*1200*2000mm机柜； 2）机柜静态承载能力≥2000kg 3）符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。 4）简易包装； 5）高密度大面积六角网孔前后门，前门单开，后门双开 6）机柜前后门开孔率≧70% 7）机柜内设4根安装U立柱，表面丝印有防腐蚀RMU刻度，方便用户并快速对位安装设备、导轨或固定承板；U立柱可前后调整，方便服务器及网络设备安装； 8）机柜静态承载≧2000KG，有第三方检测报告； 9）有抗震检测报告，满足8，9级烈度要求。 | 21 | 台
3 | 机柜侧门 | 机柜侧门,卡扣式拆装,适用于600/800*1200*2000mm机柜 | 8 | 件
4 | L型支架 | 适用于600/800×1200×2000机柜，长度：715mm | 44 | 件
5 | 机柜承板 | 适用于600/800×1200×2000机柜，承重：80kg | 44 | 件
6 | 1UB快开封板 | 1U钢制快开封板,带快开塑胶卡扣，喷涂黑色 | 105 | 件
7 | 2UB快开封板 | 2U钢制快开封板,带快开塑胶卡扣，喷涂黑色 | 105 | 件
8 | 16口国标PDU | 常规，PDU,E2G-16PNNE-20L,输入电流32A,1P总开关,输出12位10A+4位16A国标插座,指示灯 | 21 | 个
9 | 16口国标PDU | 常规，PDU,E2G-16PNNE-20R,输入电流32A,1P总开关,输出12位10A+4位16A国标插座,指示灯 | 21 | 个
10 | PDU电缆 |  | 400 | 米
11 | 散件包装费 | 定制包装 | 1 | 项
12 | 机柜底座 | 与机柜相应数量的底座 |  | 个
弱电布线
13 | 六类非屏蔽双绞线 | 每个机柜布12条六类六类非屏蔽网线，每个点按30米计算
14 | 24口六类非屏蔽配线架 | 含模块六类非屏蔽24口配线架，每个机柜配一个配线架（每个机柜为一端)，另一端弱电列头柜，每端都安装配线架
15 | 1U水平前式线缆管理架 | 每个配线架配1个理线架
16 | 六类非屏蔽跳线 | 弱电列头柜每个配线架配一条2M六类非屏蔽跳线
17 | 12芯光纤 | 每个机柜布12芯光纤弱电列头柜,每个机柜按30米计算
18 | 12口机架式光纤ODF架（SC接口） | 每个机柜配一个12口机架式光纤ODF架（每个机柜为一端)，另一端弱电列头柜，每端都安装12口机架式光纤ODF架
19 | 光纤熔接 | 每条光纤熔12芯（两端），每个机柜布一条12芯光纤
封闭通道系统
1 | 封闭通道系统（22柜位） | 1）活动天窗、固定天窗 2）自动平移门2扇 3）2位假柜体 4）消防联动模块 5）LED显示屏，通道照明 | 1 | 套
机房监控系统包含以下内容
1动环系统
1 | 监控软件,嵌入式软件 | 该软件内置于监控主机中 | 1 | 套
2 | 一体化环境监控主机 | 一体化环境监控主机，授权25个设备，支持串口服务器，集成16个DI、8个DO、18个RS232/RS485、4个USB、1个以太网；DI、DO、RS232/RS485采用RJ45接口；尺寸：440*290*44 | 1 | 台
3 | 语音短信报警器 | 支持接口：TYPE B/USB 支持运营商：中国移动/中国联通，满足4G/3G/2G 网络环境中使用 产品功能：支持电话语音、短信远程报警通知，支持电话语音报警通知、中英文短信通知、持现场语音通知等 产品规格：238x88x45.5mm 与EAJ系列监控主机搭配使用（除EAJ-MDC、EAJ-1046A/3D外） | 1 | 个
4 | 声光报警器 | 1. 额定工作电压：12VDC 2. 工作电压范围：9-15V 3. 额定工作电流范围：60-85mA 4. 声压范围：102±3Db 5. 工作温度范围：-20℃~+60℃ 6.外壳尺寸：122×72×42mm | 1 | 个
5 | 温湿度感应器 | 温湿度感应器,温度测量范围：-20℃～70℃;湿度测量范围：0%RH ～100%RH;工作电压：12VDC；RS485 标准MODBUS输出；尺寸：86*86*30 | 3 | 个
6 | 烟雾感应器 | 光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 3 | 个
7 | 区域式漏水控制模块 | 工作电压：9-30VDC；工作温度：-10℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离：500米； | 4 | 个
8 | 漏水感应绳 | 漏水感应绳 XW 1100C–15M；线缆直径：7.5mm;导线外阻：20欧/100m;最大暴露温度：85℃;标配2米引出线 | 4 | 个
9 | 漏水感应绳 | 漏水感应绳 XW 1100C–5M；线缆直径：7.5mm;导线外阻：20欧/100m;最大暴露温度：85℃;标配2米引出线 | 2 | 个
10 | 工业平板电脑 | 工业平板电脑,TD215,21.5寸电容,J1900/4G/64G | 2 | 台
2门禁系统
1 | 双门网络型门禁控制器 | 控制2个门的，双门双开 | 2 | 台
2 | 门禁板专用机箱电源 | 门禁板专用机箱电源；输出电压12VDC，额定电流5A，电源尺寸：273*228*65mm | 2 | 个
3 | 指纹密码ID读卡器 | 尺寸：183mm(L)x80mm(W)x42mm(H)， 供电：DC 12V， 读卡类型：指纹/ID卡/MF卡 键盘：微动开关键盘 屏幕：彩屏 | 2 | 台
4 | 出门按钮 | 长86x宽86x厚20(mm)，适用于各种门禁系统。 | 2 | 个
5 | 双门磁力锁 | 承受360KG拉力,工作电流640mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能 | 2 | 把
6 | 磁力锁支架 | 180KG磁力锁L支架，使用范围：木门，铁门 | 4 | 套
3视频监控系统
1 | 硬盘录像机 | 16路网络数字硬盘录像机，NVR，16路数字信号输入，16路POE供电，4 个SATA 接口 | 1 | 台
2 | 摄像机 | 网络半球摄像机，DS-2CD2320-I,POE供电，镜头4mm，200万1/2.7”CMOS | 4 | 个
3 | 4T硬盘 | 硬盘，4TB，转速（rpm）：5400，传输速率： 6Gb/s，接口： SATA | 1 | 个
4设备接口软件协议
1 | 配电柜接口软件 | 配电柜，通讯接口软件 | 1 | 套
2 | 精密空调通信接口软件 | 空调，通讯接口软件 | 1 | 套