灭火器年检项目说明

一、廊坊院区灭火器情况

廊坊院区现5、6、7三栋楼及外围、小公建共有干粉灭火器1980具、手术室洁净气体灭火器22具、二氧化碳灭火器40具、无磁灭火器2具。为保障医院消防安全，确保灭火器在关键时刻可以正常使用，需要专业消防维保单位对院区内所有灭火器进行一年一检，服务使用周期是三年。

二、年检服务内容

1、年检包括对项目所有灭火器的检测及维修

检测范围包括：灭火器的压力、外观、内部、保质期等是否存在异常。

维修范围包括：对灭火器进行检测、冲粉、桶体试压、冲压、维修小件配件以及更换密封圈、出粉管、压力表等。

2、清洗罐体外观，完成各楼内（指定地点）灭火器的搬运及摆

放。

三、年检服务要求

1、年检公司相关资质要求：需要提供具有消防设施检测的相关设施的营业执照、以及税务登记证和组织机构代码证、以及投标代理人身份证及法人授权书。（具体资质要求详见附件1）

2、检测维修标准：严格按《灭火器维修与报废规程》（GA95-2007）（详见附件2）的要求维修，确保灭火器维修后的正常使用。

3、服务成果：年检完成时，须贴上相应的检测合格标识以备消防部门查验。并向医院提供一份年检情况说明内容包括：报废、即将报废、完好的灭火器数量、已维修的灭火器数量，并对报废、即将报废的灭火器提出更换意见，并每批次维修完毕后24小时内提交上述维修统计报告。

4、保修期：1年，自维修完毕并经验收合格之日起算。保修期内若发生灭火器具瑕疵情况，必须在接到通知时起12小时内（不限于工作日）赶到现场处理，并保证在到达现场后4小时内维修完毕。

5、检测公司必须具备可以检测干粉灭火器、二氧化碳灭火器、手术室洁净气体灭火器、无磁灭火器的相关业绩证明，缺一不可。