中国医学科学院肿瘤医院

科研楼四层信息中心UPS及电池室改造项目

技术规范书

目录

1. 概述	3

1.1 文件说明	3

1.2 产品要求	3

1.3 技术参数表	5

1.4 文件解释权	8

2. 项目情况	8

2.1 基本现状	8

2.2 项目改造内容	8

3. 供货进度要求	9

4. 产品质量要求	9

5. 技术支持承诺	10

5.1 技术支持	10

5.2 质保服务	10

5.3 服务承诺与项目验收	10

5.4 培训及技术交流	10

6.人员要求	10

7.同类项目业绩要求	11

8.其他要求	11

- 1. 概述

- 1.1 文件说明

本文件为中国医学科学院肿瘤医院（招标方，以下简称招标方）对科研楼四层信息中心UPS及电池室改造工程的供应商（投标方，以下简称投标方）提出的规范书。投标方协助招标方完善技术方案，并提供施工技术细节。本文件供投标方编写建议书和报价之用，是技术谈判的基础。

投标方必须仔细阅读规范书的所有条件。投标方提供系统和设备的技术规范应不低于本规范书要求。

投标方完全可以推荐优于本规范书中技术规范的类似的成熟产品，但是必须详细提出与规范有差异之处。

- 1.2 产品要求

（1）投标方应保证所提供的设备不低于《货物需求清单》中要求。

（2）投标方所提供的所有设备应符合国际、应具备如：ISO9001、ISO14001等体系认证；若投标方的设备和系统包含自己的专用标准，应在建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

（4）投标方应按照本文件的要求提供详细的技术建议。投标方所投产品必须包含满足招标方要求的全部产品。投标方提供的各项产品的功能、性能应完全符合招标方指明的标准，并满足或高于招标方的要求。对于本文件未规定的有关产品性能，投标方应提出建议，并陈述其理由。

（5）投标方提供的所有产品必须是最新成熟产品。投标方必须保证所提供产品的数量、质量可靠性，并且承担所有在合同中指定的责任和义务。

- 1.3 供应商资质要求

（1）投标人应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或同等法律效力证明文件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）投标方应具备安全生产许可证。

（5）投标方应具有机电工程施工总承包贰级或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

（6）投标方应具有ISO系列认证；

（7）投标方应提供UPS制造商授权书。

- 1.4 技术参数表

表1-1 货物需求清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS及蓄电池 | 资质要求： 1.制造商具备 ISO9001系列质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系证书； ISO27001信息安全管理体系认证证书； ISO50001能源管理体系认证证书；ISO28000供应链安全管理体系认证证书。 2.提供不小于招标容量的泰尔认证及检测报告；提供不小于招标容量的节能认证及检测报告；供不小于招标容量的抗震合格证及检测报告；提供CE认证。 3.蓄电池与UPS主机为同一国际知名品牌。 4.提供不小于招标容量的泰尔认证及检测报告。 |  |
|  |  | UPS技术指标要求： 1、采用高频塔式UPS电源系统，三进三出，容量为160kVA； 2、UPS设计应遵循YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准，提供证明文件。 3、UPS输入电源范围不低于285～475V，输入频率范围为40～70Hz，提供第三方检测报告。 4、输入功率因数≥0.99，在100%、50%、30%负载率下均满足此要求，提供第三方检测报告。 5、输入谐波含量≤2%，在100%、50%、30%负载率下均满足此要求，提供第三方检测报告。 6、输出稳压精度≤1%。 7、输出波形失真度≤1%（阻性负载），≤2%（非线性负载）。 8、输出电压不平衡度≤1%（平衡负载），≤3%（不平衡负载）。 9、动态电压瞬变范围≤2%（空载—满载、满载—空载）。 10、整机效率要求：30%及50%负载率下不低于97%,100%负载率下不低于96%，提供第三方检测报告。 11、输出功率因数为1。 12、噪声不大于65dB(A)。 蓄电池技术指标要求： 1、采用免维护阀控式铅酸蓄电池，容量不小于12V 200Ah，与UPS电源为同一品牌； 2、蓄电池的容量保存率不低于98%，提供第三方检测报告。 3、蓄电池的密封反应效率不低于98%，提供第三方检测报告。 4、安全阀要求，开阀压力为10～35kPa，闭阀压力为3～30kPa； 5、电池端电压均衡性要求：开路≤10mV，浮充≤10mV，放电≤60mV，供第三方检测报告。 6、电池间连接压降要求：≤5mV，供第三方检测报告。 7、当电池出现过度放电时，容量恢复值≥98.5%，供第三方检测报告。 8、电池容量一致性要求：≤0.5%，供第三方检测报告。 |  |
|  |  | 其他要求： 1.须配置原厂电池开关箱，支持智能脱扣功能，提供智能脱扣拓扑图。 2.在蓄电池更换过程中，投标人连同蓄电池间连接电缆（铜排）须一并进行更换，其他至电池开关等直流电缆投标人根据蓄电池尺寸、正负极板位置等情况确定是否进行更换或增加（如需更换或增加电缆，包含在此次投标报价中，所更换电缆不低于现有电缆规格）。 3.投标人根据蓄电池尺寸等情况确定现有电池柜是否进行更换，如需进行更换，包含在此次投标报价中，所更换电池柜规格不低于现有电池柜。 4.投标人须提供具备专业资质的安全管理人员。 5.投标人须提供全部原有UPS及电池的拆卸、搬运，新UPS及电池的安装、供货、调试等相关工作。 6.UPS及蓄电池采用国际知名品牌，如维谛技术、施耐德、索克曼等，如有其他品牌需要提供企业UPS设计生产经验年限、市场占有率、全球化水平等方面进行证明。 |  |
| 2 | 环境条件改造 | 1.对新采购的蓄电池增加单节电池监控系统，实现对蓄电池内阻、电流、电压、温度等信息的实时监测。 2.电池间增加氢气监测能力，实现对环境氢气含量的实时监测。 3.增加视频监控，对5个定点位置实现监控，并配套对应的存储和管理设备，实现对录像存储时间达到甲方要求。 4.为电池室进门安装1套人脸识别门禁系统，可通过人脸识别开启电池室进门。门禁根据现有机房门禁品牌确定，安装后接入机房现有门禁系统。。 5.对电池间的窗户进行遮挡，避免太阳直射，面积约6.5平米。 6.对电池间照明灯具进行改造，全部更换为防爆灯具，灯具更换后具有防爆防腐措施，长600mm*宽600mm，双管LED灯具，单灯管≥18W，含防爆开关。 7.电池间增加排风系统，并与氢气监测联动，氢气监测告警后，换气开始。 |  |
| 3 | 施工要求 | 1.以上所有智能设备和环境监测量都需要接入现有动环监控中。 2.整个改造过程中不允许后端负载断电，割接方案中旁路市电带载时间和风险规避方案通过甲方（医院方）审核，方可实施，根据现场实际的配电情况编制详细的割接方案。 3.优质的实施及管理队伍，现场实施项目经理须具备建造师证书，具备多年的类似项目实施经验，现场实施人员必须持证上岗，不少于2名高级职业资质。 |  |

- 1.5 文件解释权

本规范书的解释权属于招标方。

- 2. 项目情况

- 2.1 基本现状

（1）本项目内容为中国医学科学院肿瘤医院科研楼四层信息中心UPS及电池室改造工程。

（2）科研楼四层信息中心UPS间现有2台艾默生工频6脉冲UPS（型号为Hipulse U 160KVA 6P），2台UPS并机运行，每台UPS配套34节蓄电池，共68节，电池为Panasonic阀控式铅酸蓄电池，电池容量为12V200AH，投运时间为2015年，至今已使用8年多。

（3）主要内容为对UPS及配套蓄电池拆除、更换、系统调试。

（4）为电池室蓄电池配置2套蓄电池在线监测系统，每台UPS电池配置1套，每套电池在线监测系统应包含收敛模块、单电池监测模块、每组电池监测模块、电流互感器等，接入动环监控系统，如需采用交换机，投标人应同时提供符合要求的交换机设备。

（5）为电池室安装1套视频监控系统，系统应包含硬盘录像机设备、不少于5个红外网络半球摄像机。视频监控系统如需采用交换机，应同时提供符合要求的交换机设备

（6）为电池室安装1套遮阳，防止室外阳光直射电池室。约6.5平米左右，具体数量根据电池室窗户尺寸确定。

（7）对电池室现有的2盏灯具及开关进行更换。灯具更换后具有防爆防腐措施，灯具长600mm*宽600mm，双管LED灯具，单灯管≥18W，含防爆开关。

（8）在电池室内安装1套自动换气装置，安装相应氢气检测探头，当氢气含量超标时自动启动换气。

（9）为电池室进门安装1套人脸识别门禁系统，可通过人脸识别开启电池室进门。人脸识别系统根据现有机房门禁品牌确定，安装后接入机房现有门禁系统。

- 2.2 项目改造内容

（1）在甲方人员在场，并确认的情况下，对科研信息中心UPS间160KVA的UPS主机进行更换，包括对原有UPS的拆除、搬运至指定位置，UPS支架的调整、新UPS的就位、连接、调试、运行、接入监控系统。为保证系统的正常运行，投标人负责核查现有UPS输入输出电缆、蓄电池电缆的详细情况，确认能否利旧，保证整个系统的稳定运行，费用包含在投标价内。

（2）在甲方人员在场，并确认的情况下，对科研楼信息中心电池间68节蓄电池进行更换，更换参数不低于“表1-1 货物需求清单”要求，包含蓄电池间连接电缆（铜排）须一并进行更换，其他至电池开关等直流电缆投标人根据蓄电池尺寸、正负极板位置等情况确定是否进行更换或增加（如需更换或增加电缆，包含在此次投标报价中，所更换电缆不低于现有电缆规格），根据蓄电池尺寸等情况确定现有电池柜是否进行更换，如需进行更换，包含在此次投标报价中，所更换电池柜规格不低于现有电池柜。

（3）在甲方人员在场，并确认的情况下，科研楼四层信息中心电池间新采购蓄电池增加电池监控，实现对蓄电池运行状态的实时监测，提高电池室的安全保障水平，由投标人负责蓄电池监控系统的供货、安装、调试、接入动环监控系统，保障整体系统的完整性。

（4）在甲方人员在场，并确认的情况下，科研楼四层信息中心电池间环境改造，包括

●为解决窗户阳光的直射问题，采用遮蔽的方式，具体方案由投标人。

●增加环境氢气含量监测，及时预防风险，并入原有动环监控系统中。

●更换照明灯具为防爆灯具，符合消防要求。

●增加自动换气装置，与氢气监测联动配合，触发告警自动换气。

- 3. 供货进度要求

表2-1供货进度一览表

| 序号 | 物料名称 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表1-1 《货物需求清单》所列全部硬件设备 | 招标人指定时间 | 招标人指定地点 |  |

投标人违反合同约定延迟交货的，招标人有权按迟交货物金额的1%每天向投标人收取延迟交货违约金。迟交合同货物对工程设备安装、试运行有重大影响的，招标人有权取消该批次供货，同时，招标人有权解除采购合同。

- 4. 产品质量要求

（1）根据技术规范书要求, 全部设备在技术规范书规定的地点和环境下，实现正常运行， 并达到技术规范书要求的性能和产品技术规格中的性能。

（2）依据技术规范书要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（3）项目单位与投标人对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标人负责解决。

- 5. 技术支持承诺

投标人必须向招标人承诺技术支持，UPS主机提供一年的质保服务。蓄电池产品提供三年质保服务。

- 5.1 技术支持

投标人必须向招标人提供以下内容的技术支持，包括但不限于：

- 设备使用、调试以及发生故障时的电话技术支持。

- 协助招标方完成施工技术论证，提供详细施工方案并通过技术论证。

- 投标人如有其它技术支持内容可以另作描述。

- 5.2 质保服务

本项目对蓄电池外产品提供一年质量保证期，蓄电池质保期为三年，自双方代表在产品初验验收单上签字之日起计算，其费用计入总价。质保期内的质保服务为投标产品制造商保修服务。

- 5.3 服务承诺与项目验收

（1）如验收及测试中出现不符合投标人在投标文件中的承诺和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔权利。

（2）投标人必须保证技术文档齐全，包括设备合格证、检测报告、操作手册、配置参数手册等其他技术文件，所有的技术文件必须是中文或英文，有中文版本的，必须提供中文版本的技术文件。

- 5.4 培训及技术交流

（1）投标人应负责对招标人技术人员进行现场技术培训。

（2）投标人应向招标人技术培训人员提供技术文件资料、参考资料等。

- 6.人员要求

（1）投标人应当成立现场项目管理部，项目管理部至少包含1名项目经理、1名技术负责人、1名专职安全员、4名UPS电气专业实施人员。

（2）项目经理需具备专科及以上学历，具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书，同时具备有效期内的注册证书，有效期内的项目负责人证书（安全员B本）。需提供连续1年有效社保证明、身份证明、相应资质等证件。

（3）技术负责人需具备低压及以上电工作业证件。并具有UPS厂商认证证书，需提供连续1年有效社保证明、身份证明、相应资质等证件。

（4）安全员需具备专职安全员证书（安全员C类证件）。需提供连续1年有效社保证明、身份证明、相应资质等证件。

（5）UPS及蓄电池更换实施人员应具有丰富的类似项目经验，人员不少于4人，人员需具有低压及以上电工作业证件，至少提供一个焊工证。需提供连续1年有效社保证明、身份证明、相应资质等证件。

- 7.同类项目业绩要求

（1）自2020年起至今投标人须具有至少1个及以上同等改造（更换）规模（200节蓄电池以上）的蓄电池安装实施的项目业绩，1个及以上160KVA以上的UPS改造或安装实施业绩。

（2）投标人必须提供能够证明业绩真实性的合同复印件及发票，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方、合同详细标的和双方签章及生效时间；

（3）所有合同复印件应清晰，并由投标人单位加盖公章；

（4）投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容；

- 8.其他要求

（1）本次采购包括UPS、蓄电池及辅料等供货、安装、调试、旧设备及部件拆卸等所有工作内容，保证更换后设备正常运行，如造成故障，投标人免费负责更换。

（2）在UPS及电池室改造过程中，如需对墙板、地板、吊顶、楼体内部装饰等进行拆卸或造成破坏时，在项目完工前须恢复原样。

（3）工程所涉及的电缆应采用符合工程要求的≥B级阻燃电缆。

（4）施工方案需通过甲方专家技术论证

附录：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | 160kVA UPS | 2 | 台 |  |
| 电池开关盒 |  | 2 | 套 | 每台UPS主机配置1套 |
| 通讯卡 |  | 2 | 块 | 每台UPS配置1块 |
| 监控接入 | 新设备接入机房动环监控 | 2 | 台 |  |
| 新电池 | 12V 200AH | 68 | 节 |  |
| 辅料 | / | 1 | 项 |  |
| UPS主机安装、调试 | 160kVA UPS | 2 | 台 | 输入输出电缆是否更换由施工方核实甲方确认后执行。 |
| 新电池的安装 |  | 68 | 节 |  |
| 安装辅料 |  | 1 | 项 |  |
| 旧设备拆除 |  | 1 | 项 |  |
| UPS间恢复 |  | 1 | 项 |  |
| 电池收敛模块 |  | 2 | 台 |  |
| 单电池监测模块 |  | 68 | 个 |  |
| TC模块 |  | 2 | 个 |  |
| 电流互感器 | 500A | 2 | 个 |  |
| 氢气监测 |  | 1 | 个 |  |
| 电池巡检仪用交换机 |  | 1 | 台 |  |
| 电池巡检仪辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 电池巡检仪安装实施 |  | 2 | 套 |  |
| 监控接入 |  | 2 | 项 |  |
| 电池室遮阳 |  | 1 | 套 |  |
| 防爆灯具改造 |  | 2 | 套 |  |
| 自动换气装置 |  | 1 | 套 |  |
| 人脸识别门禁系统 | 根据现有门禁品牌确定 | 1 | 套 | 最终规格施工方建议，甲方确认后，方可实施。 |
| 红外网络半球摄像机（200万） |  | 5 | 套 | 最终规格施工方建议，甲方确认后，方可实施。 |
| 网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 | 最终规格施工方建议，甲方确认后，方可实施。 |
| 4TB监控级硬盘 |  | 2 | 个 | 最终规格施工方建议，甲方确认后，方可实施。 |
| 24口千兆POE交换机 | 24口千兆POE交换机 | 1 | 个 | 最终规格施工方建议，甲方确认后，方可实施。 |
| 视频系统安装调试 |  | 1 | 套 |  |