中心机房巡检技术服务要求

## 投标人资质要求

- 维保技术工程师应具有制冷证、高压或低压电工证、登高证资格证书。

- 维保技术工程师应具有维护维谛空调和UPS设备的能力和经验。具有经维谛技术公司认证资质，可优先考虑。（中心机房现有空调和UPS设备均为维谛设备）

## 项目服务范围

本项目维护服务的范围是中心机房。中心机房是指中国医学科学院肿瘤医院5号楼4层的信息机房（包括北机房、西机房及附属配电间、UPS设备间、电池间等位置）。服务内容主要为定期维护上述范围内的机房空调8台、新风机4台、160KVA不间断电源及电池2套、消防系统6套及机房内的相关附属设施。维护费用包含上述设备的零部件更换。对特殊突发服务项目的费用双方协商解决。

## 工作规范要求

- 乙方必须严格遵循用户方信息系统运维工作流程、规范、标准和制度要求，在用户方指定平台中按照开展本项规定工作，做好各项工作的过程及结果的详细记录。

- 乙方必须严格执行工作审批流程，未经许可不得擅自扩大工作范围。

- 乙方在运维工作中必须严格遵循早发现、早汇报、早处理原则。任何情况下，都不能向用户方隐瞒运维工作真实情况。

- 乙方在运维工作中要做好备份、测试、监护等风险预防措施，杜绝工作失误造成的系统故障、数据丢失等事件。

## 巡检工作内容

### 配电系统及机房动环监控的检查

- 接地保护检查，发现问题，及时处理。

- 检查输入输出开关、接线端子、接触器件接触是否良好，容量是否符合要求。

- 检查三相输入输出电压、电流，测试零线电流及零地电压，发现问题，及时处理。

- 测试负载平衡度，发现问题，及时处理。

- 检查输入输出电缆、开关的温度，检查电缆有无老化、破损，电缆头连接良好，发现问题，及时处理。

- 检查监控主机及系统软件的运行状态，发现问题，及时处理。

- 检查测试摄像头的运行状态，发现问题，及时处理。

- 检查测试温湿度传感器及漏水检测是够灵敏状态，发现问题，及时处理。

- 检查对配电设备及空调设备的监控运行状态，发现问题，及时处理。

- 检查测试对封闭冷通道的监控运行状态，发现问题，及时处理。

### 精密空调保养

- 控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

- 空气过滤器：检查空气过滤器，如需检查或更换则检查或更换空气过滤器。

- 加湿器：检查蒸汽加湿盘或加湿罐是否结垢，如结垢需拆下进行清洗；检查维护漏水报警系统检查加湿器接线是否松动，如有虚接，按标准紧固。检验供排水管和补水阀是否有损伤痕迹，如有损伤，及时更换。

- 检查加湿器程控系统编程内容是否符合现场要求。如有问题，及时调整。

- 外部冷凝器：检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。

- 风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

- 调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。如需更换，

- 蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

- 风机组件：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，风机叶轮有无异物，转动是否顺畅，与轴的连接是否紧固。

- 电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

- 电路：检查主电源及各支路的各相电压，电流；检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

- 制冷系统：检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。压缩机油位是否符合标准，工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。制冷管道及膨胀阀的毛细管和平衡管是否异常。检查压缩机部件是否有油渗漏痕，如发现必须查明原因，排除故障，使用制冷剂油恢复正常油位。

- .排水系统：检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物堵塞管道，用药剂疏通管道，保证排水顺畅。

- 特殊维护：对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

### 机房新风机保养

- 控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

- 空气过滤器：检查空气过滤器，如需检查或更换则检查或更换空气过滤器。

- 风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

- 调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

- 风机组件：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，风机叶轮有无异物，转动是否顺畅，与轴的连接是否紧固。

- 电路：检查主电源及各支路的各相电压，电流；检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

- 特殊维护：对于由于特殊原因、非正常因素引起的设备故障，对新风设备进行调试、检修工作需由熟练的工程技术人员进行操作。

### 服务器机柜及封闭冷通道维护

对机柜进行除尘处理；检查机柜各链接部件是否紧固；检查测试封闭冷通道天窗及门的联动是否正常；检查测试封闭冷通道管理包运转是否正常；检查封闭冷通道内灯管是否异常；发现问题及时处理。

### 服务时间响应要求

上述日常巡检服务内容每周进行一次，需要使用专业检测仪器的检查项目每季度进项一次；根据医院要求和设备运行状况，可适当增加服务次数。

所保设备故障和紧急问题需要乙方提供技术支持时，乙方应根据故障级别启动不同的服务流程，乙方需在运维书中提交服务响应方式和流程的详细说明以及相关记录文档模版。

故障排除时间表

| 故障类别 | 故障排除时间 |
| --- | --- |
| 一般性故障（较常见） | 2小时 |
| 特殊故障（极少发生或维修复杂） | 6小时 |
| 特殊故障（极少发生或维修复杂） | 24小时 |
| 严重故障（特殊原因损坏，受损部件较多） | 24小时 |
| 严重故障（特殊原因损坏，受损部件较多） | 一周 |

## 费用要求

维护费用包含但不限于上述服务内容的费用。维护期限内院方不再支付任何费用。

## 项目验收要求

- 日常维护及巡检记录。

- 故障处理及技术报告。

- 工作总结及改进建议。