空调维保服务需求

医院拟采购核磁机房精密的空调（品牌：维谛Vertiv、施耐德、世图兹）维保服务

# 供应商要求

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 提供至少1个空调制造商维保授权书；

- 供应商成立项目组进行管理，项目负责人具备低压及以上电工作业证件和焊工证；

# 需求规格及服务要求

# 服务对象

| 序号 | 内容项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务方式 | 服务商负责空调系统的正常使用，通过对设备的日常维护以及维修等服务手段，使其正常、安全的运行。 |
| 1.1 | 服务目标 | - 保证精密空调全年正常运行； - 机房环境温度应全年保持（标准）在22℃±1℃; 湿度应全年保持在50%±5%。 |
| 2 | 巡检及维护（每周巡检一次，提供加盖设备制造商的售后服务专用章巡检报告） |  |
| 2.1 | 控制系统 | 检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录并对报警内容进行分析消除隐患。 |
| 2..2 | 空气过滤器 | 检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。 |
| 2.3 | 加湿器 | - 检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换； - 拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。 - 运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡。 - 运用维修模式检查排水是否通畅。 - 运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内。 - 检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。 - 检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。 |
| 2.4 | 外部冷凝器 | - 检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。（春、 秋季各清洗一次室外机） - 风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。 - 检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。 - 检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。 - 调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。 |
| 2.5 | 蒸发器 | - 检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。 |
| 2.6 | 室内风机 | - 检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm； |
| 2.7 | 电加热器 | - 检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。 |
| 2.8 | 电路 | - 检查主电源及各支路的各相电压，电流; - 检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全； - 对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。 - 对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。 |
| 2.9 | 制冷系统 | - 每周检查制冷系统运行状态，每月检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节。 - 检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。 - 进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。 - 压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。 - 排水系统：检查排水系统是否畅通。每次巡检完毕后需填写巡检报告（祥表见附件1）由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。 |
| 3 | 响应时间 |  |
| 3.1 | - 在日常工作中发现设备出现报警，维护方在得到通知迅速作出反应，先作简单的应急处理。 - 对于不影响运行的一般故障，维护方应在2小时内到达现场进行故障处理。 - 对于严重故障（停机，不能制冷等），维护方在2小时内到达现场处理故障。 |  |
| 备注 | 维修或更换的配件必须使用原厂配件，禁止使用第三方配件，本次维保报价包含维修需要的的配件。 |  |

机房空调主要设备清单

| 型号 | 安装时间 | 地点 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2040 | 2018 | MR1 | 正常 |
| TRAU1122 | 2020 | MR2 | 正常 |
| P2040 | 2020 | MR5 | 正常 |
| TRAU2202 | 2020 | MR7 | 正常 |
| TRAU1122 | 2022 | MR8 | 正常 |