机房运维服务采购需求

- 项目概况

## 1.1项目背景

随着信息技术的不断发展，医院对信息系统的稳定性、安全性和高效性提出了更高的要求。为了满足医院业务发展需要，现对外公开招标机房运维服务项目，旨在寻找一家专业可靠的服务提供商，以保障医院数据中心的稳定运行，确保数据安全与业务连续性。

## 1.2项目目标

通过派遣专业的工程师和后台高级工程师技术支持的方式，提供机房运维工作所需的故障处理、设备维护、系统维护、备件更换、技术支持以及技术咨询等一系列服务。保障数据中心机房基础设施稳定运行。

- 服务期限

本项目维护服务期限为自合同生效之日起一年。

- 维护设备清单

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷直膨式列间空调 | 艾特网能 | 内机：CR025EA 外机：ACS50-A | 26 | 台 |
| 风冷精密空调 | 艾特网能 | 内机：CS007TA0TI1 外机：ASC10 | 2 | 台 |
| 风冷精密空调 | 艾特网能 | 内机：CM040UA-B2 外机：ACS72-A | 1 | 台 |
| 风冷精密空调 | 艾特网能 | 内机：CS020TA0T11 外机：ASC28 | 1 | 台 |
| 风冷精密空调 | 艾特网能 | 内机：CM025UF 外机：ACS60-A | 1 | 台 |
| 动环监控系统 | 烽远 | 含传感器、采集器等硬件设备 | 1 | 套 |
| 强电列头柜 | 艾特网能 |  | 8 | 套 |
| 进线柜、出线柜 | 艾特网能 |  | 2 | 套 |

- 需求描述

## 4.1总体要求

1、维护合同期内，对于用户需求所列维护设备（详见维护设备清单）提供整机维修和系统维护服务，不得再收取人工、部件等任何其它费用。

2、用户需求所列维护设备的保修服务方式均为中标方到场保修，即由维护工程师到设备使用现场进行维修，由此产生的一切费用均由中标方承担，中标方不得收取人工、部件等费用。

3、维修过程中使用的备品备件，需与原设备型号规格相符且为原装备品备件,若设备配件停产,需与甲方协商并经同意后再使用其他配件。

4、首次维保前服务方须提供一份完整的设备现状检测报告。并对机房的物理环境进行全面检查，提出相关建议，以便减少由于物理环境因素所导致的系统故障。

5、故障处理：紧急故障工程师2小时内到场，进行故障定位及排除；

设备维保：设备保养和故障更换涉及到的耗材、易损件、配件（1000元以内）等，维护方免费提供原厂件进行替换；

设备保养：

1、精密空调设备巡检每年不少于12次；

2、配电柜巡检每年不少于6次；

3、设备保养、清洁每年不少于2次；

文档管理：所有巡检、维修、保养均须提供对应的巡检报告、维修报告和保养记录。

6、专业团队定期完成机房基础设施设备巡检、保养、故障处理等维护服务，具备7*24小时二线团队，随时配合现场处理问题及提供技术咨询服务。

## 4.2具体服务需求

| 精密空调 | 电话响应 | 7×24小时现场维修响应，7×24小时电话技术支持。 |
| --- | --- | --- |
|  | 现场故障排除 | 发生紧急故障时，2小时内赶到现场进行原因定位、故障排除并提交故障处理报告。 |
|  | 硬件维保 | 整机全保（含制冷剂），出现硬件故障须在48小时内免费提供原装配件更换。若配件费用（不含人工）大于1000元，院方可自行采购，维护单位免费提供更换等人工服务。 |
|  | 巡检维护 | 定期对空调的状态、外观、过滤网、皮带、风机电机、压缩机、冷凝器、加湿系统、电加热、主控板、空调控制柜、排水系统、蒸发器等实施现场检查，发现隐患应及时排除，每年不少于12次。 |
|  | 设备保养 | 定期对空调室外机进行洗清，对空调过滤网等易损件进行更换，每年不少于2次。 |
| 动环监控 | 系统维护 | 维护动环监控系统所有软硬件，包括各类传感器等硬件设备，保持监控数据准确，有效。 |
|  | 告警外发 | 须提供动环监控告警外发功能，外发方式不限。 |
| 强电列头柜及进线柜、出线柜 | 电话响应 | 7×24小时现场维修响应，7×24小时电话技术支持。 |
|  | 现场故障排除 | 发生紧急故障时，2小时内赶到现场进行原因定位、故障排除并提交故障处理报告。 |
|  | 硬件保修 | 出现硬件故障须在24小时内免费提供配件更换。 |
|  | 巡检维护 | 定期对配电柜开关、继电器、线缆等配件进行检查，测量电压、电流、温度等。发现隐患应及时排查，每年不少于6次。 |
| 服务协助 | 应急响应 | 配合客户的系统切换、停机值守、应急演练等； |
|  | 技术团队 | 为确保遇到重大故障能及时处理，服务方应有较强的后援技术团队，能及时协助现场工程师解决问题。 |
|  | 制度完善 | 配合完善机房运维体系和应急预案。 |
|  | 技术咨询 | 提供机房设计方案和技术咨询服务。 |
| 质量要求 | 运维体系 | 提供基于 ITIL 管理标准的 IT 运维服务，并协助招标方建立数据中心运维管理体系，有效管控服务过程，持续改进管理措施，保证服务能力和服务质量。 |
|  | 文档管理 | 严格将文档管理贯穿于整个项目全过程中。文档提交及文档质量将作为医院考核的重要依据例行检查、维修、巡检、保养需详细记录，按时提交巡检记录和运维报告，发现问题及时整改。 |

## 4.3备机服务

若因乙方未能按照要求时限完成设备维修，为避免造成业务影响，乙方须免费提供备用设备，维持机房环境稳定运行。

- 资质要求

## 5.1公司资质要求

1）具有空调原厂服务授权书

2）有大型医院或公司机房运维项目实施经验；（提供近两年项目案例）

## 5.2人员资质要求

- 项目人员具备原厂售后培训证明；

- 5年以上工作经验；

- 无不良记录。