	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	无

	
	设备技术性能/
服务参数需求
	1、实时监测平台各个区域的火灾迹象和烟雾形成，提供可视化的火灾探测和报警功能。
2、对视频码流不间断进行AI人工智能图像识别，对疑似火灾早期的火焰和烟雾进行AI分析并通过可视化进行弹屏报警，并对火焰或烟雾的位置进行范围标注。
[bookmark: _GoBack]3、高效监测确保同步监测同步显示：火情检测画面与视频监控系统画面做到实时开展监测、实时反馈到显示屏火情软件监测画面，便于及时获知对火情发生地点及火势的判断。
4、核心设备具备高兼容性能：能够兼容所有品牌模拟、数字监控系统，监控摄像机所传导的64路CIF或D1格式数据图像，可以正常开展监测。
5、具备画面、声音警示功能：能够通过显示屏界面以弹窗方式实时反馈监控探头图像监测反馈的火情现场画面，同时音箱发出报警声音提示。
6、具备环境光抗干扰能力，在环境光干扰的条件下，不触发火灾报警。
7、可视图像火灾早期报警系统应具有火灾早期预警照片的存储功能，便于后期进行现场勘察时提供准确的火灾形成视频数据：对管理人员的日常操作，有相关的操作记录。
8、火情监测软件界面操作人性化：系统操作窗口能实现对摄像头添加、删除等操作，可编辑设定非监测区域或重点区域；设置初期通过软件手工添加，将区域内64个摄像头画面加入软件视频窗格，通过窗格图像质量情况判断系统与区域内监控系统的连接状态，日后根据需要可通过添加或者删除需监测的摄像头数量。
9、便利化系统升级性能：可视图像报警系统软件界面简单操作就能开展新版系统及图像数据库的本地更新升级。
10、实现室内火焰、烟雾检测功能，室外火焰检测功能。报警图片具有火警位置标识功能；支持实时画面与监控系统同步显示；支持所有模拟监控系统及所有符合ONVIF 协议IPC 的数字监控系统；整套系统支持64路 GIF 格式视频图像与D1格式视频图像；实现报警图片、火警信息保存功能实现火灾监控的一键启停、系统报警一键复位功能；实现接收到报警信号时，发出火警声音提示、弹出报警图片功能。
11、同时探测火焰和烟雾，能同时或分别探测监控环境内的火焰和烟雾，并在很短的时间内发出预警信号，能够使消防人员有充裕的时间准确判断火警状况。
★12、视频图像早期火灾报警系统采用先进的计算机图像识别模式，正常情况下在3-15秒的时间内就能在图像上发现火焰或烟雾。（需要提供检验报告，并加盖厂家公章）
13、当视频画面内火焰或烟雾疑似目标区域像素面积，占摄像头整机有效成像总像素占比≥2‰时，系统应立即触发弹窗报警，同步抓拍并保存取证图片，告警信息可实时上传至管理平台并支持溯源查询。
★14、具备应急管理部（原公安部）“四所一中心”任一机构出具的视频图像火灾探测系统检验报告。
★15、具有中国软件评测中心出具的软件产品技术鉴定测试报告。
★16、具有国家大型保险公司承保的产品责任保险。
★17、符合国家消防救援局发布的《消防产品名录（2025年修订本）》对消防产品的认证条件。（需要提供软著证明，并加盖厂家公章）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



