| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  |  | 我院中心机房现有4台行间空调，运行年限超长，计划将设备进行更新。要求如下（项要求须提供证明材料）： - 总冷量(KW)：≥40，数量：4台/套。 - 设备质保期：5年。 - 送风方式：水平送风空调机组，空调机为前送风后回风的水平送风空调机组，空调机组安装在机柜排中，空调机组制冷量为回风温度不大于37℃时的制冷量。 - 风量（m3/h）：≥10000，机房空调应能按机柜热负荷的要求自动调节送风量，空调送风量能满足附近机柜的送风量要求。 - 空调需配置低温组件。 - 机房专用空调机组的电气性能应符合国家相关标准。 - 输入电压允许波动范围：380V+10% ~ -10%。 - 频率：50HZ±2HZ。 - 空调室内机宽度600mm，深度1100mm，高度2000mm。 - 空调机组的压缩机应采用EC变容量压缩机，压缩机转速调节范围在20%-100%调节，根据附近机柜的温度自动调节制冷量，制冷剂为R410A。 - 机房空调应具有送回风温度过高警报警，带恒温恒湿功能的空调应具有回风湿度过低过高报警，空调机组应具有制冷系统运行压力过高、过低报警。 - 空调机组应配置不小于7英寸彩色液晶触摸屏，具有送风、回风的温度及回风湿度显示，便于直观的观察空调机组的运行情况；同时空调机组还能显示空调机组附近机柜的进风温度，能显示并控制空调机组附近机柜的进风温度参数。 - 空调机组应配置漏水检测，确保漏水检测准确。 - 机房空调应具有来电自启动，并保持原设定参数运行，并具有设定启动延时、停机延时功能。 - 空调应具有网络接口（RJ45），要求通过网线可以方便的接入其它监控系统，不需要另外再加装监控板就能监控。同时空调应具有RS485接口，可通过RS485接口接入其它监控系统的功能。 - 空调机组室内机制冷系统应配置气液分离器，确保制冷系统压缩机在不同负载、不同室外环境温度、不同回风温度的工况下均能可靠运行。 - 空调机组可群组工作，群组空调数量不低于32台，并能实现轮值功能。 - 空调机组历史事件存储记录不低于400条。 - 整机可靠性要求（MTBF）≥100000小时。 - 提供产品节能认证报告、抗震报告、泰尔检测报告。 - 拆卸机房原有旧行间空调室内机、室外机、管路及相关辅材，安装全新空调机组，含管路、室外机支架、电缆、制冷剂等相关辅材，改造后新空调接入原有机房动环监控系统。 - 包含安装、调试、运输、搬运、吊装等一切相关费用。 - 供应商能力要求 - 须为在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的企业。 - 供应商应具有电子与智能化工程专业承包贰级（含）、机电工程施工总承包贰级（含）、建筑机电安装工程专业承包贰级（含）以上资质。 - 供应商应具有安全生产许可证、具有中国设备维修安装企业能力等级证书(制冷空调)。 - 供应商应具有质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书。 - 供应商应提供空调原厂唯一授权及原厂售后承诺。 - 供应商自2023年1月1日起至今不少于3个及以上精密空调系统改造或供货安装的案例业绩，其中医疗行业业绩不少于1个，并提供证明业绩真实性的合同复印件。 - 实施人员要求 - 供应商应成立现场项目管理部，项目管理部至少包含1名项目经理、1名技术负责人、1名专职安全员以及相关实施人员。 - 项目经理需具备专科及以上学历，机电工程专业贰级（含）及以上注册建造师证书，同时具备有效期内的安全生产考核合格证书（安全员B本）； - 技术负责人具备专科及以上学历、低压或高压电工作业证件；安全员需具备专职安全员证书（安全员C类证件）； - 实施人员不少于5人，其中至少2人应具备空调制冷操作证及低压或高压电工作业证件，至少2人具备高处作业证件，至少1人具备焊接与热切割作业。 - 以上人员需提供连续12个月有效社保缴费证明、身份证明、相应资质等证件。 |