| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 1、12V100AH蓄电池 80节； 2、5KVA UPS主机配套电池包，2个； 3、10KVA UPS主机配套电池包，3个； 4、10KVA UPS主机配套电池包，2个。 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 一、设备技术性能： 蓄电池技术指标要求： 1.采用免维护阀控式铅酸蓄电池，单只电池额定电压为12V，容量不小于100AH，为国际知名品牌，质保3年； 2.外观：应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3.结构：正、负极端子应有明显标志，便于连接； 4.蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 5.壳盖材料，要求使用ABS； 6.蓄电池要求在正常浮充状态下设计寿命不小于10年（25℃）； 7.蓄电池密封反应效率应不低于95%； 8.安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能； 9.安全阀要求，开阀压力为10～35kPa，闭阀压力为3～30kPa； 10.气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 11.防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾逸出； 12.电池端子应为铜芯端子，端子的直径必须有足够的载流能力； 13.蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%； 14.过度放电：容量恢复值应≥95%； 15.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素≥90%； 5KVA UPS电池包技术指标要求： 采用与UPS（APC）同品牌的原厂电池包，满足5KVA UPS满载11分钟，半载30分钟，质保3年。 10KVA UPS电池包技术指标要求： 采用与UPS（APC）同品牌的电池包，满足10KVA UPS满载3分钟，半载12分钟，质保3年。 10KVA UPS电池包技术指标要求： 采用与UPS（维谛）同品牌的电池包，满足10KVA UPS满载4分钟，半载15分钟，质保3年。 二、服务参数需求： 1、 供应商能力要求 1) 须为在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的企业。 2) 供应商应具有电子与智能化工程专业承包贰级（含）、机电工程施工总承包贰级（含）、建筑机电安装工程专业承包贰级（含）以上资质。 3) 供应商应具有安全生产许可证。 6) 供应商应提供电池原厂授权及原厂售后承诺。 7) 供应商自2023年1月1日起至今不少于3个蓄电池更换或改造的案例业绩，其中医疗行业业绩不少于1个，并提供证明业绩真实性的合同复印件。 2、实施人员要求 1) 供应商应成立现场项目管理部，项目管理部至少包含1名项目经理、1名技术负责人、1名专职安全员以及相关实施人员。 2) 项目经理需具备专科及以上学历，机电工程专业贰级（含）及以上注册建造师证书，同时具备有效期内的安全生产考核合格证书（安全员B本）； 3) 技术负责人具备专科及以上学历、低压或高压电工作业证件；安全员需具备专职安全员证书（安全员C类证件）； 4) 实施人员不少于5人，其中至少2人应具备低压或高压电工作业证件。 5) 以上人员需提供连续6个月有效社保缴费证明、身份证明、相应资质等证件。 3、其他要求： 1.在蓄电池更换过程中，投标人连同蓄电池间连接电缆（铜排）须一并进行更换，其他至电池开关等直流电缆投标人根据蓄电池尺寸、正负极板位置等情况确定是否进行更换或增加（如需更换或增加电缆，包含在此次投标报价中，所更换电缆不低于现有电缆规格）。 2.根据蓄电池尺寸等情况确定现有电池柜是否进行更换，如需进行更换，包含在此次报价中，所更换电池柜规格不低于现有电池柜。 3.须提供全部原有电池的拆卸、搬运，新电池的供货、搬运、安装、电池巡检仪接入动环监控系统安装调试等相关工作。 |