| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基础信息 | 项目名称 | 纯水机外围设备维保 |
|  | 数量/年限 | 全自动软水系统XDPY—06FK壹台及附属相关零配件/ 服务期1年 |
| 参数需求 | 配置需求 | 无 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | - 设备技术性能包含： - 软化水产水硬度≦5mg/l（以CaCO3计）。 - 软水装置出水压力在0.2mPa至0.6MPa，产水量≧1000L/h 。 - 软化装置产水淤泥密度指数（SDI）<5。 二、服务参数需求： 1、在协议规定的有效期内设备发生故障时，乙方将在接到甲方电话后8个小时内作出回复，24小时内赶到甲方现场对设备进行维修，甲方无须支付维修费及相关费用，只需支付备件费用。 2、每45天免费巡回服务一次（一年共维护8次）并更换滤芯（三种型号，每种型号各 8 支，共 24支），测定出水指标并做出维保报告。 3、纯水管路消毒清洗一次，并提供水质检测报告。 4、乙方必须保证所有出示的维修服务数据真实、配件正品。 |